阳泉煤业（集团）有限责任公司晋南电力

维护服务分公司“2021.4.17”电击瞒报

事故调查报告

二0二五年七月十五日

目  录

一、基本情况	1

二、事故经过	2

三、事情上报情况	4

四、善后处理情况	4

五、事故原因分析	4

六、企业自主调查处理情况	5

七、存在的主要问题	5

八、对事故有关单位的处理建议	6

九、对事故有关责任人的处理建议	8

十、安全防范措施	9

阳泉煤业（集团）有限责任公司晋南电力

维护服务分公司“2021.4.17”电击瞒报

事故调查报告

2021年4月17日，阳泉煤业（集团）有限责任公司晋南电力维护服务分公司堡子变电站检修时发生一起电击致人重伤事故，公司隐瞒不报。根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》，县政府决定成立翼城县阳泉煤业（集团）有限责任公司晋南电力维护服务分公司“2021.4.17”电击瞒报事故调查组，对该起事故进行调查，2024年12月6日，经县政府批准，成立了由县应急局、县公安局、县总工会、县能源局、县卫健局和西阎镇人民政府等有关单位人员组成的“2021.4.17”电击瞒报事故联合调查组，负责事故调查（以下简称事故调查组）。事故调查组通过现场勘查、调阅资料、人员问询等，对事故进行了全面调查，形成事故调查分析报告如下：

- 基本情况

（一）阳泉煤业（集团）有限责任公司晋南电力维护服务分公司概况

阳泉煤业（集团）有限责任公司晋南电力维护服务分公司（简称晋南电力分公司）于2012年3月成立，副处级建制。2014年2月，在翼城县工商行政管理局进行了注册成立，注册名称为阳泉煤业（集团）有限责任公司晋南电力维护服务分公司，类型为有限责任公司分公司（国有独资），营业场所为翼城县翔翼东街（北关货场院内），负责人为魏林秀；经营范围为电力设施安装、维修、试验；电力设备安装及维护服务、供用电管理服务等业务，隶属于阳煤沙钢矿业投资有限公司管理。

（二）重伤人员基本情况

王聪聪，男，汉族，工种为堡子变电站值班长。2018年12月1日，王聪聪与阳泉煤业（集团）有限责任公司晋南电力维护服务分公司签订了《劳动合同书》，期限为2018年12月1日至2023年11月30日。

二、事故经过

2021年4月17日早上，崔晋智安排许伟丽对当天工作票内容里的开关柜拉开刀闸停电后，使用万能钥匙打开后柜门（堡子变电站35kV开关柜后柜门与10kV开关柜后柜门，通用一把万能钥匙），做好保护接地，并对其余带电区域做好安全隔离措施。2021年4月17日下午，检修、试验完成，崔晋智安排王聪聪与周玉清拆除接地线与安全隔离措施，等待验收完，关闭所有柜门后，将进行恢复送电操作。崔晋智与许伟丽两人一起先对10kVⅠ段母线开关柜进行验收，并检查有无遗留物品，验收过程中，发现10kV806开关柜内遗留有一把扳手；崔晋智安排许伟丽一人

对10kVⅠ段母线剩余开关柜进行巡视，检查有无遗留物品；崔晋智自己独自一人去对35kVⅠ段母线开关柜进行验收，两人分开前，崔晋智向许伟丽要到开关柜后柜门万能钥匙。此时，王聪聪与周玉清，正在整理收拢接地线。崔晋智到35kV开关柜后，先使用万能钥匙打开3511隔离开关柜的后柜门，检查了刀闸触头张开情况，确保恢复送电、合闸操作时，触头接触面能完全接合，检查完，关掩柜门后未上锁，就依次验收351断路器柜。崔晋智在对351断路器柜验收时，王聪聪安排周玉清把接地线盘好后送回库房，独自一人也跑到35kV开关柜后面，询问崔晋智在做什么；崔晋智对王聪聪说：“刚检查了3511隔离开关柜的触头情况，保证能合闸到位，现在对所有Ⅰ段母线开关柜验收检查完，关闭柜门后，就可以进行送电操作”；崔晋智说完，继续检查351断路器柜。15时30分，当崔晋智检查到2号站变柜的时候听见有拉弧电火花声音，由于柜门遮挡视线，他先立即喊王聪聪，没听见回应就往3511柜跑，发现王聪聪躺倒在3511隔离开关柜后柜门内边缘，确认是触电，并已跳闸停电后，崔晋智将王聪聪拉出，立即进行心肺复苏抢救，并安排许伟丽拨打120急救电话，同时汇报相关领导。伤者王聪聪先后在翼城县人民医院、临汾市人民医院、西安解放军空军医院进行救治，2021年5月7日在西安解放军空军医院进行了右前臂截肢手术。2024年3月25日，临汾市劳动能力鉴定委员会对王聪聪进行了伤残认定，鉴定为二

级伤残。

三、事故上报情况

事情发生后，时任晋南电力分公司总经理魏林秀主观上错误认为是轻伤，未按规定向县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。2021年5月6日阳泉煤业（集团）有限责任公司晋南电力维护服务分公司向翼城县人力资源和社会保障局提交了王聪聪工伤认定申请，2021年5月28日翼城县人力资源和社会保障局作出了《工伤认定决定书》（翼工伤认定编号：2021044），对王聪聪予以认定为工伤。

四、善后处理情况

2021年4月18日至2024年11月29日，晋南电力分公司先后10次支付王聪聪住院费及其他各项费用148.80万元左右。2024年10月份王聪聪家属在县人力资源和社会保障局申请了劳动仲裁，双方对仲裁结果不服。2025年1月21日经翼城县人民法院立案审理，判决结果为该公司支付王聪聪各类费用55.64万元，目前已支付40.00万元。另外，2024年4月起，工伤保险基金为王聪聪支付伤残津贴+护理费共计7077.10元/月，2025年10月份起，晋南电力分公司按月支付伤残津贴差额2054.10元，合计9131.20元/月，总计11.85万元。

五、事故原因分析

通过对现场实地查看分析和对相关人员进行询问，初步认定此次电击事故情况如下：

（一）直接原因：2021年4月17日下午上班时，王聪聪违规打开带电的3511隔离开关柜后柜门进行检查，未佩戴绝缘防护用具拉开3511柜后门，误入3511带电间隔，右手靠近带电的进线触头，造成高压电弧触电。

（二）间接原因：一是现场管理松散，工作人员违规上班作业；二是作业监护不到位，安全防护措施落实不到位，工作人员检查作业时不戴防护用具；三是变电站内柜门万能钥匙使用管理不到位。万能钥匙开启解锁管理没有严格执行；四是工作组织管理不到位，崔晋智当时已制定当天操作工作票，但未按照工作票内容严格执行。

六、存在的主要问题

一是安全生产主体责任落实不到位，工作安排不细致不全面，作业人员对工作区域的危险源辨识不充分。二是制度执行不到位，现场安全管理不严格，反“三违”工作流于形式，安全措施执行不力，未严格要求现场所有人员佩戴安全帽和绝缘防护用具。三是安全教育培训不到位、安全意识淡薄，未对从业人员进行培训，对安全生产缺乏敬畏之心。

七、企业自主调查处理情况

事故发生后，阳泉煤业（集团）有限责任公司晋南电力维护服务分公司对该起事故进行了调查，于2021年6月7日进行了事故通报，对王聪聪、许伟丽等6名有关责任人员进行考核问责。①王聪聪，堡子变电站当班值班长，经济考核1.00万元，并调离值班长岗位；②许伟丽，堡子变电站当班值班长，经济考核3000.00元，并给予警告处分；③崔晋智，堡子变电站站长，经济考核2.00万元，并给予撤职处分：撤除其堡子变电站站长职位；④荣建国，晋南电力维护服务分公司生产技术部部长，经济考核2.00万元，并给予撤职处分：撤除其生产技术部部长职位及黄家垣站站长职位；⑤魏旭峰，晋南电力维护服务分公司生产技术部副部长，经济考核8000.00元，并给予记大过处分；⑥魏林秀，晋南电力维护服务分公司总经理，经济考核1.00万元，并给予记大过处分。

另外，魏林秀因该事故违规以多支付和提前支付工程款的方式，向合作方临润公司分两次套取资金共计28.00万元，用于支付王聪聪工伤费用；2025年1月27日，中共华阳新材料科技集团有限公司委员会给予其党内警告处分。

八、对事故有关单位的处理建议

（一）事故单位

阳泉煤业（集团）有限责任公司晋南电力维护服务分公司安全生产主体责任落实不到位，从业人员的安全意识有待进一步提高，应对突发事件的处置能力还不高，对此事故的发生负有主要责任，并且在事故发生后存在瞒报行为。对前一项的违法行为依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条、第三十七条之规定，不予行政处罚；其瞒报行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项之规定和《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一项之规定，建议县应急管理局对阳泉煤业（集团）有限责任公司晋南电力维护服务分公司给予行政处罚。

（二）监管部门

阳泉煤业（集团）有限责任公司晋南电力维护服务分公司成立于2012年3月，原名为：晋南公司供电分公司，2014年1月更改为现名。2014年2月，在翼城县工商行政管理局进行了登记注册，负责堡子变电站和黄家垣变电站的运行维护管理。该公司既是国网翼城供电公司的用电侧企业，又是用电户的供电单位，具有双重“身份”。

根据中共翼城县委办公室  翼城县人民政府办公室《关于印发〈翼城县能源局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（翼办发〔2019〕45号）和《关于在全县推行安全生产责任清单制工作的通知》（翼办发〔2020〕70号）及山西省安全生产委员会办公室《关于开展全省煤矿供用电系统隐患排查治理的通知》（晋安发〔2024〕22号）的相关规定，西阎镇履行安全生产属地安全管理责任，负责本乡镇内所有行业领域的安全管理工作；县能源局负责全县电力行业的安全管理工作，承担全县电力企业的属地安全监管职责。西阎镇和县能源局对该公司安全监管存在工作不到位的地方，对该起事故负有一定责任。

九、对事故有关责任人的处理建议

1、王聪聪，原堡子变电站当班值班长，安全意识淡薄，安全措施落实不到位，不遵守安全操作规程，是本次事故的直接责任人。对其违法行为，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条、第三十七条之规定，按照新法与旧法的从旧兼从轻原则，不予行政处罚。

2、崔晋智，原堡子变电站站长，对本站安全生产管理不力，未及时发现和消除生产安全事故隐患，未严格执行监护制度，对事故发生负有直接管理责任。对其违法行为，依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条、第三十七条之规定，按照新法与旧法的从旧兼从轻原则，不予行政处罚。

3、魏林秀，原晋南电力维护服务分公司总经理，未认真履行主要负责人安全管理职责，督促、检查本单位安全生产工作不到位，对事故发生负有主要领导责任，并且在事故发生后存在瞒报行为。对前一项的违法行为依据《中华人民共和国行政处罚法》第三十六条、第三十七条之规定，按照新法与旧法的从旧兼从轻原则，不予行政处罚；对其瞒报行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第七项之规定，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三十六条第一项之规定和《生产安全事故罚款处罚规定》第十三条第一项之规定，建议县应急管理局对原晋南电力维护服务分公司总经理魏林秀给予行政处罚。

4、根据相关规定，建议对西阎镇和县能源局事故时任相关责任人员给予责任追究。

十、安全防范措施

（一）认真汲取此次事故教训，切实强化安全意识，坚决杜绝类似事件再次发生，要严格执行变电站《高压开关柜后柜门管理制度》，加强高压柜门的安全措施，安排专人管理钥匙，明确管理责任人及其职责，任何人未经许可，严禁私自开启高压开关柜柜门。

（二）强化全员安全教育培训工作。加强对从业人员安全教育培训，督促从业人员严格遵守本单位安全生产规章制度和安全操作规程，对岗位应具备的安全技能进行针对性培训，提高从业人员履职尽责能力，对管理人员的安全管理资格和特种作业人员的持证情况进行全面核查。

（三）强化现场安全监管力度，落实安全生产责任。严格落实各级岗位的安全责任，落实安全生产保障体系的现场安全管理主体责任，完善现场安全管理规章制度并严格执行，确保各项安全管控措施有效落实到位。

（四）持续开展反“三违”活动，加大安全检查力度和隐患排查力度。针对本次事故中暴露的问题，举一反三，从根源上堵塞漏洞，深挖问题根源，完善制度体系，扩大排查范围，消除同类隐患，实现“整改一个问题、完善一套机制、防范一类风险”，切实提升整体安全管理水平。

阳泉煤业（集团）有限责任公司晋南电力维护

服务分公司“2021.4.17”电击瞒报事故调查组

2025年7月15日